Feuercell FC I / II / III DUO
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Automatisch generierte Beschreibung][image: Ein Bild, das Maschine, Bautechnik, Zylinder, Motor enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]

Ausführung
- kompakte, redundante, vollautomatische Druckerhöhungsanlage für 
  Feuerlöschanwendungen nach DIN 14462:2023-07. Montage- und Anschlussfreundlich 
  durch modulare Bauweise. 

- bestehend aus:
  1 elastisch gelagerten Grundrahmen, inkl. Schaltkastenhalterung Edelstahl 1.4301
  2 normalsaugenden, vertikalen Stufenkreiselpumpe, Typ IN-VB/C
     korrosionsbeständige Pumpeninnenteile, wartungsfreie Gleitringdichtung
  2 kompletten Verrohrung der Vordruckseite mit Absperrarmatur absperrbar
  2 kompletten Verrohrung der Enddruckseite mit Absperrarmatur absperrbar
  2 Rückflussverhinderer 
  2 Membrandruckbehälter, inkl. Wartungs- / Durchströmungsarmatur
  2 Drucktransmitter zur automatischen Einschaltung, 
  2 Strömungssensor zur bedarfsabhängigen Abschaltung, 
  2 Glycerin-Manometer
  2 Anlegefühler zur Heißlaufüberwachung
  2 Magnetventil zur Zwangsabnahme (Heißlaufschutz) 
  2 Kombi-Signalgeber 24V lose (im Objekt, an deutlich wahrnehmbarer Stelle zu 
     montieren) 
  2 (Tauch-)Drucktransmitter lose zur Füllstands oder Vordrucküberwachung (nur bei 
     Type FC I Duo)

- alle elektrischen Geräte entsprechen den VDE-Vorschriften

  2 Schaltkasten, stahlgekapselt, Schutzart IP54, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, 
     Steuerspannung 24 V DC, mit je folgenden Einbauten:
     1 Sicherungsautomat, Anlagenschutz vor falscher bauseitiger Absicherung 
     1 Hauptschalter absperrbar
     1 Schlüsselschalter Hand-0-Automatik
     1 Leuchtmelder für Betriebsbereitschaft
     1 Leuchtdrucktaster für Störung (Reset-Hupe)
     1 Motorschutzrelais, thermisch
     1 Phasenfolgerelais inklusive Drehrichtungsüberwachung
     1 Luftschütz < 4,0 kW bzw. Sanftanlauf > 4,0 kW 
     3 Sicherungen, (Phasenfolge, Netzteil, Trinkwasserabschottung)
     9 Feinsicherungen für alle elektrischen Anbauteile
     1 Netzteil 24V + DC USV Modul mit Ladefunktion für Akkupufferung
     2 Akkus für Notbetrieb der Stellantriebe, sowie des Kombi-Signalgebers
     1 speicherprogrammierbare Steuerung, Intuitiv und benutzerfreundlich programmiert
     1 Display mit Keypad in der Schaltschranktür, zur Abfrage verschiedener 
         Betriebszustände/Störmeldungen, sowie manuellem Betrieb der Stellantriebe
         Klemmleiste, vorbereitet für den Anschluss aller elektrischen Komponenten und 
         optionalen Zubehör
     1 potentialfreie Sammelstörmeldung

- die Schaltanlagen übernehmen:
  - Bedarfsabhängige Ein- und Ausschaltung der Pumpe(n)
  - Sicherheitsschaltungen, (Trockenlauf, By-Pass Heißlaufschutz, Phasenausfall)
  - Überwachung und Regelung des Füllstandes im Vorlagebehälter
  - Spülung der Zuleitung gemäß DIN 1988, Teil 600
  - Funktionstests, Pumpe, Schaltanlage und Sensoren wöchentlich, elektrische 
     Armaturen täglich (Endlagen) 
  - Anzeige der Störungen im Display, Aktivierung Kombi-Signalgeber und potentialfreien 
     Sammelstörmeldung

- optionales Zubehör (gegen Mehrpreis):
  - Notentwässerung
  - Fremdwassereinspeisung Wandschrank
  - Fremdwassereinspeisung in Vorlagebehälter ab 30m Gebäudehöhe
  - Trinkwasserabschottung 
  - Netzumschaltgerät 
  - GSM-Handynotruf 
  - Nachspeise-Funktion für bauseitige Behälter

- Feuercell Anlagen der Type FC I DUO:
  Betrieb an bauseitigem Vorlagebehälter (oder Trinkwassernetz in Verbindung mit Füll- 
  und Entleerungsstation)

- Feuercell Anlagen der Type FC II DUO:
  Betrieb mit dem hierrunter aufgeführten Vorlagebehälter

- KS-VORBEHÄLTER, PE, 1.050 L GESAMTVOLUMEN, KPL., geschlossen, drucklos, aus 
  Polyehtylen, Farbe schwarz, eckige Ausführung, eingebaut:

  2 Zulaufanschlüsse Rp 2, mit Kugelhahn und Motorkugelhahn 1 1/2"
  2 Tauch-Drucktransmitter für Trockenlaufschutz, Nachspeisung und Meldung Überlauf
  1 Überlaufkasten mit Schlitzwehr und Ablaufanschluss HT 200, Überlaufkasten in 
     eckiger Bauform
  1 Entleerungshahn

- KS-VORBEHÄLTER, PE, 3.000 L GESAMTVOLUMEN, KPL., geschlossen, drucklos, aus 
  Polyethylen, Farbe schwarz, runde Ausführung, eingebaut:

  2 Zulaufanschlüsse Rp 2, mit Kugelhahn und Motorkugelhahn 2" (mit Akkupufferung bei 
     Stromausfall)
  2 Tauch-Drucktransmitter für Trockenlaufschutz, Nachspeisung und Meldung Überlauf
  1 Überlaufkasten mit Schlitzwehr und Ablaufanschluss HT 150, Überlaufkasten in 
     eckiger Bauform
  1 Entleerungshahn

- Feuercell Anlagen der Type FC III DUO:
  Betrieb mit dem hierrunter aufgeführten Vorlagebehälter

[bookmark: _Hlk158643680]- KS-VORBEHÄLTER, PE, 1.050 L GESAMTVOLUMEN, KPL., geschlossen, drucklos, aus 
  Polyehtylen, Farbe schwarz, eckige Ausführung, eingebaut:

  2 Zulaufanschlüsse Rp 2, mit Kugelhahn und Motorkugelhahn 1 1/2" (Trinkwasser)
  2 Zulaufanschlüsse Rp 2, mit Kugelhahn und Motorkugelhahn 3/4"
     (Fremdwassereinspeisung)
  2 Tauch-Drucktransmitter für Trockenlaufschutz, Nachspeisung und Meldung Überlauf
  1 Überlaufkasten mit Schlitzwehr und Ablaufanschluss HT 200, Überlaufkasten in 
     eckiger Bauform
  1 Entleerungshahn

- eingehaltene Normen: DIN 14462, DIN 1988-600, DIN EN 1717 (freier Auslauf, gemäß 
  Typ AB)
- Zertifizierung: DVGW-Zertifikat

Das Produkt ist zum unmittelbaren Anschluss an die Trinkwasser-Installation geeignet. Die Anforderungen zum Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen durch Rückfließen entsprechend der DIN EN 1717 werden erfüllt.

________________________________________________________________

Werkstoffausführung
Armaturen					Kupferlegierung/Grauguss
Verrohrung					Edelstahl 1.4301

Fabrikat
Hersteller					SPECK
Baureihe					Feuercell FC I / II / III DUO

Betriebsverhältnisse
Förderstrom der Anlage			____________________ m³/h
Druck der Pumpe (im Betriebspunkt)	ca. _________________ bar
Enddruck					ca. _________________ bar
Einschaltdruck (pe)				____________________ bar
Ausschaltdruck (pa)				____________________ bar
Motorleistung					____________________ kW
Nennstrom					____________________ A
Drehzahl					ca. 2.850 min-1
Spannung/Frequenz				________ V / ________ Hz
Einschaltart					direkt/Sanftanlauf
Motorschutzart				IP 55
Motoreffizienzklasse (≥ 0,75 kW)		IE3
Anschlüsse DNS x DND			Rp _______ x R _______
max. Anlagendruck				PN 16
Fördermedium/Temperatur			reines Wasser, 20 °C
min. benötigter Vordruck			____________________ bar
min./max. Vordruck Ortsnetz		____________________ bar
max. Havariewassermenge (FC II)		____________________ m³/h
(Die Havariewassermenge kann eventuell bauseits durch die Dimensionierung der Wasseruhr beeinflusst werden. Bereitstellung der Löschwassermenge muss gewährleistet sein 18,0 / 36,0 / 48,0 / 96,0 m³/h)

Hersteller
Adresse	SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH
Hauptstraße 3, 91233 Neunkirchen am Sand
Kontakt	Tel.: +49 9123 949-0
Fax: +49 9123 949-260
E-Mail: info@speck-pumps.com 
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