NTA AE Premium
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Ausführung
- mit Drehzahlregelung SPR-H
- Trockenlaufschutz durch Tauch-Drucktransmitter
- Ein- und Ausschaltung: druckabhängig, mit zeitabhängiger Optimierung, optional extern 
   über Schnittstelle
- Nachspeisung füllstandabhängig über Tauchdrucktransmitter/Akku-Motorkugelhahn, 
   Spülung und Netztrennung gemäß DIN EN 1717
- Anschluss: mittelbar

- Kompaktbauweise, anschlussfertig montiert, bestehend aus:
  1 elastisch gelagerten Grundrahmen, inkl. Schaltkastenhalterung
[bookmark: _Hlk156563230]  1 normalsaugenden, vertikalen Stufenkreiselpumpe, Typ IN-VB __________
     korrosionsbeständige Pumpeninnenteile, wartungsfreie Gleitringdichtung
  1 Membrandruckbehälter, inkl. Wartungs- / Durchströmungsarmatur, Enddruckseite
  1 Glycerin-Manometer, Enddruckseite
  1 Drucktransmitter zur automatischen Ein- und Ausschaltung, Enddruckseite
  1 Schnittstellenrelais für externe Start/Stoppbefehl
  1 kompletten Verrohrung der Enddruckseite mit Rückflussverhinderer
  1 kompletten Verrohrung der Vordruckseite mit Absperrarmatur

  1 Schaltkasten, stahlgekapselt, Schutzart IP 54, Betriebsspannung 400 V, 50 Hz, mit  
     folgenden Einbauten: Sicherung, Hauptschalter, Frequenzumformer mit SPS-
     Steuerung, Klartext-Display je Pumpe, elektronischer Motorschutz, zusätzlicher 
     Motorschutz über Kaltleiterfühler für Teillastbetrieb, Netzfilter B, Tastatur, PI-Regler, 
     Überlastabschaltung, Sensorüberwachung, potentialfreier Kontakt als Wechsler je 
     Frequenzumformer für Störung und Betrieb, Eingang für externe Funktionen 
     (Startbefehl, Reset, Handbetrieb), Klartext-Anzeige für Ist-Frequenz, Motorstrom, 
     Drehrichtung, Ist-Drehzahl, Solldruck, Fehlerspeicher, Leckageüberwachung, Testlauf, 
     Laufzeitüberwachung, Betriebsstundenzähler, Echtzeituhr.

- Zusatz-SPS-Modul für programmierbare Spülung, Nachspeise-Modul 4-20mA 0-0,2 bar 
  für Ansteuerung Motorkugelhahn 230 V
  1 Schnittstellenrelais für externe Start/Stoppbefehl

- die Schaltanlage übernimmt: Ein- und Ausschaltung der Pumpen, automatische 
   Vertauschung der Pumpen nach Betriebsstunden, Störumschaltung auf Reservepumpe, 
   Abschaltung bei Wassermangel, ständige Abgleichung des Ist- und Sollwertes der 
   Anlage, Spülung der Zulaufleitung gemäß DIN 1988, Teil 600 und EN 1717

- alle elektrischen Geräte entsprechen den VDE-Vorschriften

Hinweis:
Bauseits beizustellen ist ein allstromsensitiver/-selektiver RCD (FI)-Schutzschalter, Typ B/B+, zeitverzögert, mit Bemessungsstrom 300 mA.

- KS-Vorbehälter, PE, 700 L Gesamtvolumen, kpl., geschlossen, drucklos, aus 
   Polyethylen, schwarz, runde Ausführung, eingebaut:
   1 Zulaufanschluss mit Kugelhahn Rp 2", und Motorkugelhahn 1“ (mit Akkupuffer bei 
     Stromausfall)
   1 Tauch-Drucktransmitter für Trockenlaufschutz, Nachspeisung und Meldung Überlauf
   1 Überlaufkasten mit Schlitzwehr und Ablaufanschluss HAT 150, Überlaufkasten in 
     eckiger Bauform
   1 Abdeckung für Überlaufkasten
   1 Revisionsöffnung im Standard vorne links 30° (Positionsänderung der  
      Revisionsöffnung möglich)
   1 Entleerungshahn
- gemäß DIN EN 1717 (freier Auslauf, gemäß Typ AB)
- Zertifizierung: DVGW-Zertifikat

Das Produkt ist zum unmittelbaren Anschluss an die Trinkwasser-Installation geeignet. Die Anforderungen zum Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen durch Rückfließen entsprechend der DIN EN 1717 werden erfüllt.

Der SPECK-Vorbehälter entspricht den gültigen Regeln der Technik und ist für den Einsatz im Trinkwasserbereich konzipiert. Alle verwendeten Materialien sind für diesen dementsprechend geeignet. Es ist zu berücksichtigen, dass bei Einsatz und Betrieb im Trinkwasserbereich das Gesamtsystem Trinkwasserversorgung in hygienisch einwandfreiem Zustand ist. Dazu sind die Pflichten aus Gesetzen (z.B. TrinkwV) und die anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 1988, VDI 6023, DIN EN 1717, DIN EN 806, DVGW Arbeitsblätter usw.) zu beachten.

WARNUNG! Verunreinigtes Trinkwasser gefährdet die Gesundheit!

Auch während des Betriebes ist sicherzustellen, dass eine regelmäßige Überprüfung des Hygienezustandes und gegebenenfalls eine mechanische Reinigung und Desinfektion durchgeführt werden. Gegebenenfalls sollte hierzu eine entsprechende Fachfirma zu Rate gezogen oder beauftragt werden.

________________________________________________________________

Werkstoffausführung
Vorratsbehälter				PE
Magnetventil					Messing
Kugelhahn					Edelstahl 1.4408
Pumpengehäuse				Edelstahl 1.4301
Laufräder					Edelstahl 1.4301
Runddichtringe				EPDM
Pumpenwelle					Edelstahl 1.4305
Gleitringdichtung				Kohle/SiC/EPDM
Armaturen					Kupferlegierung	
Verrohrung					Edelstahl 1.4301
Fabrikat
Hersteller					SPECK
Baureihe					NTA AE Premium

Betriebsverhältnisse
Förderstrom der Anlage			____________________ m³/h
Druck der Pumpe (im Betriebspunkt)	ca. _________________ bar
Enddruck					ca. _________________ bar
Solldruck					____________________ bar
Startdruck					____________________ bar
Motorleistung					____________________ kW
Nennstrom					____________________ A
Drehzahl					ca. 2.850 min-1
Spannung/Frequenz				400 V / 50 Hz
Einschaltart					Sanftanlauf
Motorschutzart				IP 55
Motoreffizienzklasse (≥ 0,75 kW)		IE3
Anschlüsse DNS x DND			Rp 2"  x  R 1 ¼" / 1 ½" / 2"
max. Anlagendruck				PN 16
Fördermedium/Temperatur			reines Wasser, 20 °C
mix./max. Vordruck für Pumpe		0,0 bar
min./max. Vordruck Ortsnetz		____________________ bar
max. Havariewassermenge			____________________ m³/h
(Die Havariewassermenge kann eventuell bauseits durch die Dimensionierung der Wasseruhr beeinflusst werden. Bereitstellung der Löschwassermenge muss gewährleistet sein ____________ m³/h)

Hersteller
Adresse	SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH
Hauptstraße 3, 91233 Neunkirchen am Sand
Kontakt	Tel.: +49 9123 949-0
Fax: +49 9123 949-260
E-Mail: info@speck-pumps.com 
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