NTA AE-M Comfort
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Ausführung
- mit Drehzahlregelung MIDA 
- Ein- und Ausschaltung: druckabhängig, mit zeitabhängiger Optimierung
- Anschluss: Zulaufbetrieb

- Kompaktbauweise, anschlussfertig verdrahtet, steckfertig mit 1,5 m Kabel und
   Schutzkontaktstecker bestehend aus:
  1 normalsaugenden, vertikalen Stufenkreiselpumpe, Typ IN-VB __________
     korrosionsbeständige Pumpeninnenteile, wartungsfreie Gleitringdichtung
  1 Membrandruckbehälter, inkl. Wartungs- / Durchströmungsarmatur, Enddruckseite
  1 Glycerin-Manometer, Enddruckseite
  1 Drucktransmitter zur automatischen Ein- und Ausschaltung, Enddruckseite
  1 kompletten Verrohrung der Enddruckseite incl. Rückflussverhinderer
  1 kompletten Verrohrung der Vordruckseite incl. Absperrschieber
  1 Drehzahlregelung, Schutzart IP 55, Betriebsspannung 230 V, 50 Hz, mit folgenden
     Einbauten:
     Frequenzumformer, elektronischer Motorschutz, elektronischer Trockenlaufschutz,      
     Tastatur incl. 3 LEDs zur Meldung der Betriebszustände, PI-Regler,      
     Überlastabschaltung, Sensorüberwachung, Betriebsstundenzähler,
     Anschlussmöglichkeit für Trockenlaufschutzsensor
  1 Schaltkasten für Nachspeisung/Spülung, 1~ (Separater elektrischer Anschluss 230V,      
     50 Hz wird benötigt!)
     Anschluss für Schwimmkippschalter gelb (Nachspeisung)
     Anschluss für Magnetventil 230V
     Zeitschaltuhr digital (Spülung)
     H-O-A Schalter (nicht rastend)

- die Schaltanlagen übernehmen: Ein- und Ausschaltung der Pumpe, Abschaltung bei 
   Wassermangel, ständige Abgleichung des Ist- und Sollwertes der Anlage, Spülung der 
   Zulaufleitung gemäß DIN 1988, Teil 600 und EN 1717

- Bluetooth SMART-Kommunikation per APP auf dem Smartphone
- alle elektrischen Geräte entsprechen den VDE-Vorschriften

- KS-Vorbehälter, PE, 240 L Gesamtvolumen, kpl., Netzvolumen ca. 125 l, geschlossen, 
  drucklos, aus Polyethylen, schwarz, kompakte Ausführung, eingebaut:
  1 Zulaufanschluss mit Kugelhahn Rp 1" und Magnetventil 1“
  1 Schwimmkippschalter gelb mit Gewicht, (Nachspeisung)
  1 Überlauf mit Schlitzwehr
  1 Abdeckklappe für Überlauf
  1 Ablaufanschluss HT 70
  1 Entleerungshahn
- gemäß DIN EN 1717 (freier Auslauf, gemäß Typ AB)
- Zertifizierung: DVGW-Zertifikat

Das Produkt ist zum unmittelbaren Anschluss an die Trinkwasser-Installation geeignet. Die Anforderungen zum Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen durch Rückfließen entsprechend der DIN EN 1717 werden erfüllt.

Der SPECK-Vorbehälter entspricht den gültigen Regeln der Technik und ist für den Einsatz im Trinkwasserbereich konzipiert. Alle verwendeten Materialien sind für diesen dementsprechend geeignet. Es ist zu berücksichtigen, dass bei Einsatz und Betrieb im Trinkwasserbereich das Gesamtsystem Trinkwasserversorgung in hygienisch einwandfreiem Zustand ist. Dazu sind die Pflichten aus Gesetzen (z.B. TrinkwV) und die anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 1988, VDI 6023, DIN EN 1717, DIN EN 806, DVGW Arbeitsblätter usw.) zu beachten.

WARNUNG! Verunreinigtes Trinkwasser gefährdet die Gesundheit!

Auch während des Betriebes ist sicherzustellen, dass eine regelmäßige Überprüfung des Hygienezustandes und gegebenenfalls eine mechanische Reinigung und Desinfektion durchgeführt werden. Gegebenenfalls sollte hierzu eine entsprechende Fachfirma zu Rate gezogen oder beauftragt werden.

________________________________________________________________

Werkstoffausführung
Vorratsbehälter				PE
Magnetventil					Messing
Kugelhahn					Edelstahl 1.4408
Pumpengehäuse				Edelstahl 1.4301
Laufräder					Edelstahl 1.4301
Runddichtringe				EPDM
Pumpenwelle					Edelstahl 1.4305
Gleitringdichtung				Kohle/SiC/EPDM
Armaturen					Kupferlegierung	
Verrohrung					Edelstahl 1.4571

Fabrikat
Hersteller					SPECK
Baureihe					NTA AE-M Comfort


Betriebsverhältnisse
Förderstrom der Anlage			____________________ m³/h
Druck der Pumpe (im Betriebspunkt)	ca. _________________ bar
min./max. Vordruck				____________________ bar
Gesamtdruck (inkl. min. Vordruck)		ca. _________________ bar
Enddruck (inkl. max. Vordruck)		ca. _________________ bar
Enddruck					ca. _________________ bar
Solldruck					4,0 bar
Startdruck					3,7 bar
Motorleistung					____________________ kW
Nennstrom					____________________ A
Drehzahl					ca. 2.850 min-1
Spannung/Frequenz				230 V / 50 Hz
Einschaltart					Sanftanlauf
Motorschutzart				IP 55
Anschlüsse DNS x DND			Rp 1 ¼"  x  R 1 ¼"
max. Anlagendruck				PN 10
Fördermedium/Temperatur			reines Wasser, 20 °C
mix./max. Vordruck für Pumpe		0,0 bar
min./max. Vordruck Ortsnetz		____________________ bar
max. Havariewassermenge			____________________ m³/h
(Die Havariewassermenge kann eventuell bauseits durch die Dimensionierung der Wasseruhr beeinflusst werden. Bereitstellung der Löschwassermenge muss gewährleistet sein ____________ m³/h)

Hersteller
Adresse	SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH
Hauptstraße 3, 91233 Neunkirchen am Sand
Kontakt	Tel.: +49 9123 949-0
Fax: +49 9123 949-260
E-Mail: info@speck-pumps.com 
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